Załącznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja przeglądów– w tym przegląd techniczny budynków i konserwacja. Realizacja przeglądów świadczona w następującym zakresie:

| Lp | Instalacja / urządzenie | Ilość przeglądów |
| --- | --- | --- |
| 1. | System CCTV | 1 raz |
|  | - diagnostyka uszkodzeń - sprawdzenie stabilności montażu urządzeń i kabli sygnałowych - sprawdzenie ustawienia pola widzenia kamer - sprawdzenie ustawienia ostrości kamer i regulacja obiektywów - ocena i czyszczenie obudowy, obiektywu i wysięgnika kamery - sprawdzenie sprawności oświetlaczy kamer - sprawdzenie poprawności zasilania kamer - sprawdzenie jakości obrazu przesyłanego z kamer - sprawdzenie poprawności działania oraz nastaw rejestratorów |  |
| 2. | System SSWiN i SKD | 1 raz |
|  | - sprawdzenie zasięgu działania, ewentualna korekta, ustawienie, - wykonanie „testu chłodzenia” dla czujek, - sprawdzenie czy w dozorowanym pomieszczeniu nie występują czynniki mogące wywołać fałszywe alarmy, - sprawdzenie skuteczności działania przycisków alarmowych, - oczyszczenie czujek z kurzu, - sprawdzenie napięcia zasilania linii dozorowych, - odłączenie zasilania podstawowego i sprawdzenie stanu akumulatorów, - sprawdzenie zgodności przyporządkowania linii dozorowych z istniejącym opisem systemu, - sprawdzenie oprogramowania centrali, - sprawdzenie poprawności działania sygnalizatorów, - sprawdzenie konfiguracji systemu, - sprawdzenie bazy danych systemowych, - aktualizacja kodów dostępu, - sprawdzenie poprawności działania czytników, - sprawdzenie poprawności działania układów wykonawczych (rygiel, blokada magnetyczna), - regulacja rygli elektromagnetycznych i blokad magnetycznych, - oczyszczanie, smarowanie mechanicznych elementów wykonawczych, - sprawdzenie komunikacji pomiędzy czytnikami a urządzeniami sterującymi, - zarządzanie zdarzeniami i alarmami, - okresowa diagnostyka systemu: testowanie kontrolerów, sieci, - przywracanie poprawnej pracy SKD w przypadku uszkodzenia sprzętu, oprogramowania, systemu operacyjnego, baz danych, |  |
| 3. | Centrale wentylacyjne – 14 szt. Prod. Climaproduct wraz z wymianą filtrów | 2 razy |
|  | - Kontrola ogólna stanu urządzenia / Weryfikacja nieszczelności urządzenia / sprawdzenie, czy połączenia śrubowe się nie poluzowały itp.; - Sprawdzenie stanu elementów elektrycznych tablicy sterowniczej i zasilającej; - Kontrola i ocena stanu zabrudzenia filtrów kieszeniowych central wentylacyjnych i wraz z ich wymiana raz na 12 miesięcy. - Kontrola i sprawdzenie działania elementów ruchowych wchodzących w skład central, w tym: - Kontrola i ocena sprawności działania elementów składowych zespołu wentylatorów w tym: - ocena stanu paska klinowego; - kontrola pracy łożysk wentylatorowych i ich stanu smarnego / uzupełnić smar jeśli to konieczne / jeśli centrale są wyposażone w łożyska bezobsługowe – to należy je wymienić po 40 tys. godzinach pracy; - sprawdzenie stopnia zanieczyszczenia wirników wentylatorów sekcji nawiewu i wyciągu / zastosować ich czyszczenie jeśli to konieczne. - Pomiar wydajności wentylatorów central wentylacyjnych; - Sprawdzenie prądów silnika / falownika wentylatora sekcji nawiewu; - Sprawdzenie prądów silnika / falownika wentylatora sekcji wyciągu; WAŻNE: Silniki wentylatorów wykonane są w klasie ochronności IP, która umożliwia ich mycie i dezynfekcję. - Kontrola i sprawdzenie działania wymienników ciepła wchodzących w skład central, w tym: - Kontrola i o cena stanu pracy nagrzewnicy wodnej central wentylacyjnych; - Sprawdzenie stanu lamel nagrzewnicy wodnej; - Sprawdzenie podłączenia nagrzewnicy wodnej; - Sprawdzenie i ocena stopnia zanieczyszczenia nagrzewnicy wodnej, jeśli to konieczne należy przeprowadzić jej czyszczenie; - Kontrola i o cena stanu pracy nagrzewnicy elektrycznej central wentylacyjnych; - Sprawdzenie i ocena stopnia zanieczyszczenia nagrzewnicy elektrycznej, jeśli to konieczne należy przeprowadzić jej czyszczenie; - Kontrola i o cena stanu pracy chłodnicy wodnej central wentylacyjnych, w tym: - Sprawdzenie stanu lamel chłodnicy wodnej; - sprawdzenie poprawności ustawienia odkraplacza względem kierunku przepływu powietrza, - Sprawdzenie i ocena stopnia zanieczyszczenia chłodnicy wodnej, jeśli to konieczne należy przeprowadzić jej czyszczenie; - sprawdzenie i ocena stanu czystości wanienki skroplinowej i drożności przewodu spustowego; - Kontrola i o cena stanu pracy wymiennika obrotowego central wentylacyjnych, w tym - ocena stanu i zużycia paska napędowego wymiennika obrotowego; - Demontaż pasa napędowego wymiennika obrotowego i ręczna kontrola czy rotor obraca się bez oporów; - Sprawdzenie stopnia zużycia szczotek uszczelniających; - Sprawdzenie czy przewody zasilająco- sterujące nie uległy obluzowaniu; - Sprawdzenie i ocena stopnia zanieczyszczenia wymiennika obrotowego, jeśli to konieczne należy przeprowadzić jej czyszczenie; - Kontrola i weryfikacja systemu sterowania wymiennika obrotowego; - Kontrola i o cena stanu pracy wymiennika krzyżowego central wentylacyjnych, w tym: - Sprawdzenie i ocena stopnia zanieczyszczenia wymiennika krzyżowego, jeśli to konieczne należy przeprowadzić jego czyszczenie; - Sprawdzenie przepustnicy na by-passie czy nie uległą zacięciu; - Kontrola i weryfikacja systemu sterowania wymiennika obrotowego; - Kontrola i ocena czy elementy układu przeciwzamrożeniowego nie uległy obluzowaniu; - Sprawdzenie stanu czystości odkraplacza i wanny skroplin oraz stan zalania syfonu; - Kontrola i ocena stanu czystości komór sekcji nawiewu i wyciągu / jeśli to konieczne, to przeprowadzić ich czyszczenie – odgrzybianie; - Kontrola i ocena stanu podłączenia rurociągów i przewodów elektrycznych sekcji nawilżania parowego znajdującego się w centrali wentylacyjnej; - Sprawdzenie stanu technicznego i prawidłowości działania presostatów; - Uruchomienie centrali i sprawdzenie prawidłowości jej działania wraz z automatyką sterującą po wykonaniu; - Kontrola i ocena stanu czystości komór i wyrzutni; - Kontrola i ocena stanu czystości kanałów nawiewnych i wyciągu w całym systemie central wentylacyjnych. 2. Przegląd i ocena stanu pracy wentylatorów kanałowych, w tym: - Wentylatory kanałowe, rurowe typ R. - Wentylatory kanałowe, rurowe typ RS. - Wentylatory kanałowe, prostokątne typ EKAD. - Wentylatory dachowe, typ DV/DVW. |  |
| 4. | Nawilżacze parowe - 2 szt. | 2 razy |
|  | - Sprawdzenie parametrów wody zasilającej nawilżacz parowy tzn. pomiary wartości twardości i przewodności wody. Zgodnie z instrukcją producenta urządzenia optymalne wartości powinny spełniać następujące zakresy wartości : - Optymalna twardość wody : 10 do 40 DF st. Francuskich; - Optymalna przewodność wody : 30 do 1000 μS/cm; - Sprawdzenie instalacji wodnej i parowej pod kątem nieszczelności i uszkodzeń. - Ogólna weryfikacja wszystkich elementów wchodzących w skład wyposażenia wewnętrznego nawilżacza parowego pod kątem ich ewentualnych uszkodzeń. - Ocena i weryfikacja stanu cylindra parowego ( w przypadku cylindrów ROZBIERALNYCH) , która obejmuje: - Demontaż cylindra parowego, weryfikacja ilości osadu mineralnego znajdującego się na wewnętrznych jego ściankach / czyszczenie, jeśli to konieczne. - Weryfikacja stanu i czyszczenie elektrod / ich wymiana, jeśli to konieczne. - Ocena drożności filtra / sitka cylindra – czyszczenie / jego wymiana, jeśli to konieczne; - Kontrola prawidłowego stanu poziomu wody w cylindrze parowym przed ponownym uruchomieniem urządzenia. Zgodnie z instrukcją producenta urządzenia poziom wody musi zawierać się pomiędzy pozycją a i b. - Demontaż i ocena zaworu zasilającego wodnego pod kątem ilości znajdujących się w nim zanieczyszczeń / czyszczenie , jeśli to konieczne. - Demontaż i ocena zaworu spustowego pod kątem ilości znajdującego się w nim osadu / czyszczenie , jeśli to konieczne. - Sprawdzenie drożności spustu wody i kondensatu. - Weryfikacja i ocena poprawności działania instalacji elektrycznej / układów automatyki i sterowania zastosowanych w urządzeniu nawilżacza parowego, typu ElektroVap MC2. - Uruchomienie i sprawdzenie funkcjonowania nawilżacza parowego. |  |
| 5. | Instalacja fosy i fontanny | 2 razy |
|  | - przegląd stacji obiegu zamkniętego - sprawdzenie filtrów - sprawdzenie ustawień urządzeń - sprawdzenie czujników - kalibracja sond - sprawdzenie stanu promiennika UV oraz chemii do kondycjonowania wody; - uruchomienie systemu fosy wraz napełnieniem niecek przy przeglądzie wiosennym; - wyłączenie systemu fosy wraz opróżnieniem niecek przy przeglądzie jesiennym. |  |
| 6. | Drzwi automatyczne - 2 szt. | 1 razy |
|  | - sprawdzenie funkcjonowania drzwi - wzrokowa kontrola kompletności osprzętu - sprawdzenie szczeliny pomiędzy posadzką a skrzydłem drzwi - kontrola powłoki lakierniczej - sprawdzenie działania zamków - sprawdzenie śrub mocujących zawiasy - sprawdzenie stanu uszczelki pęczniejącej - sprawdzenie działania automatyki sterującej |  |
| 7. | Stacja uzdatniania wody – 3 szt. | 2 razy |
|  | - czyszczenie i sprawdzenie elementów głowicy - czyszczenie i sprawdzenie zaworu solankowego - sprawdzenie poprawności pracy urządzenia - zbadanie próbki wody - kontrola poziomu soli w zbiornikach - kontrola chemii w zestawach dozujących - kontrola pracy pomp dozujących - kontrola układu ssąco-wtryskowego |  |
| 8. | Węzeł chłodu + klimakonwektory | 2 razy |
|  | - Przegląd agregatów wody ziębniczej ( chilery) typu DYNACIAT 900 produkcji CIAT - 2 szt.: - Sprawdzenie poprawności i wykonanie procesu zatrzymania agregatu; - Przeprowadzenie oględzin stanu ogólnego agregatu; - Sprawdzenie ustawień sterownika / przeprowadzenie jego diagnostyki jeśli konieczne. - Weryfikacja i ocena poprawności działania instalacji elektrycznej / układów automatyki i sterowania. Odłączenie zasilania i kontrola szafy elektrycznej. Załączenie zasilania i pomiar jego napięcia. Dokręcenie przewodów w szafie , jeśli konieczne. - Kontrola szczelności układów chłodniczych; - Sprawdzenie czy element Filtr-osuszacz nie jest zablokowany; - Sprawdzenie stanu izolacji silników i rezystancję uzwojeń; - Sprawdzenie poprawności pracy urządzeń zabezpieczających oraz zaworów rozprężnych; - Przegląd i ocena stanu eksploatacyjnego sprężarek obiegów ziębniczych: sprężarek CP1 i CP2 / obieg ziębniczy 1 i sprężarek CP3 i CP4 / obieg ziębniczy 2, w tym: - Sprawdzenie liczby godzin pracy i ilości startów sprężarek; - Sprawdzenie sekwencji rozruchowej sprężarek obiegu; - Pomiar obciążenia i prądu pobieranego przez każdą sprężarkę; - Sprawdzenie styczników sprężarek; - Sprawdzenie zabezpieczeń sprężarek , w tym presostaty niskiego i wysokiego ciśnienia; - Pomiar prądu pobieranego przez grzałki oleju; - Sprawdzenie poziomu oleju i jego czystości. - Sprawdzenie i ocena stanu czystości elementu Filtr-osuszacz / wymienić wkładkę filtra, jeśli to konieczne; - Kontrola zaworów bezpieczeństwa; - Sprawdzenie poprawności działania czujników i przetworników; - Sprawdzenia przepływu oraz czujników przepływu; - Pomiar prądu pobieranego przez grzałki parownika; - Sprawdzenie stanu lameli skraplacza i ewentualne ich czyszczenie; - Sprawdzenie nastaw temperatur na agregatach; - Sprawdzenie szczelności układu freonowego; - Pomiar temperatury wody wejściowej i wyjściowej parownika; - Pomiar temperatury wody wejściowej i wyjściowej skraplacza; - Pomiar ciśnienia czynnika chłodniczego w parowniku i we wszystkich układach chłodniczych; - Pomiar ciśnienia czynnika chłodniczego w skraplaczu i we wszystkich układach chłodniczych; - Pomiar wartości przegrzania we wszystkich układach chłodniczych; - Pomiar wartości przechłodzenia we wszystkich układach chłodniczych; - Sprawdzenie otwarcia zaworu rozprężnego; - Pomiar średniego prądu pobieranego przez wentylatory skraplacza. - Przegląd zewnętrznych jednostek wentylatorowych ( dry cooler’y) typu EUROPA 2 9083 HI 560 produkcji CIAT, w tym: - Sprawdzenie szczelności glikolowych połączeń ziębniczych pomiędzy drycoolerem a agregatem wewnętrznym; - Sprawdzenie stanu technicznego oraz prawidłowość działania wentylatorów, w tym: - Ocena stanu ich zabrudzenia; - Ocena stanu pracy łożysk wentylatorów; - Sprawdzenie czystości wężownicy / lamel wymiennika. Podczas przeglądu zawsze należy dokonać ich mycia. - Sprawdzenie uszczelki głowicy przy każdym serwisie urządzenia; - Sprawdzenie docisku połączeń elektrycznych; - Sprawdzenie dokręcenia śrub zewnętrznych; - Sprawdzenie powłoki antykorozyjnej i stanu naklejek związanych z bezpieczeństwem; - Sprawdzenie okablowania; - Przegląd i ocena stanu pompki skroplin SI 2750. - Przegląd i ocena stanu ARMATURA REGULACYJNEJ, w tym: - Wielofunkcyjnego Automatycznego zaworu równoważącego typu AB-QM; - Wykonanie testu napędu termicznego TWA-Z NC do AB-QM; - Wykonanie testu napędu elektrycznego AME110NL do AB-QM; - Sprawdzenie i ocena stanu zaworu upustowego AVDO; - Przegląd wewnętrznych jednostek klimakonwektorów (54 szt.) i grzejników kanałowych , w tym: - Sprawdzenie poprawności działania urządzenia; - Sprawdzenie szczelności połączeń glikolowych układu; - Sprawdzenie połączeń elektrycznych na tabliczkach zaciskowych; - Sprawdzenie stanu technicznego mocowań i uchwytów, kompletności obudów i osłon, śrub i wkrętów / ewentualne uzupełnienie brakujących elementów; - Dostawa i wymiana wkładu filtracyjnego (raz na 12 miesięcy) - Sprawdzenie stanu technicznego oraz prawidłowość działania wentylatora działania zespołu wentylatora, w tym: - Ocena stanu jego zabrudzenia; - Ocena stanu pracy łożysk wentylatora; - Sprawdzenie układu odprowadzenia kondensatu z tacy i wraz z i jego ewentualnym udrożnieniem. Podczas przeglądu zawsze należy umyć tacę kondensatu. - Sprawdzenie stanu technicznego pompki skroplin / Czyszczenie; - Przywrócenie sprawności działania układu odprowadzenia kondensatu; - Sprawdzenie stanu technicznego grzałki elektrycznej; - Sprawdzenie stanu technicznego wodnego wymiennika ciepła, w tym: - Ocena stanu technicznego lamel wymiennika; - Ocena stanu zabrudzenia wymiennika; - Wykonanie umycia wymiennika detergentem; - Sprawdzenie poprawności nastaw i układu sterowania; - Przegląd i ocena stanu czystości ODMULACZA ( Filtroodmulnik FOMw-150). - Sprawdzenie i ocena stanu pracy pomp firmy WILO / pomiar rezystancji okablowania – 6 szt. - Przegląd i ocena stanu separatora powietrza. - Przegląd stacji uzdatniania wody SUW firmy INWATER (1 szt.), w tym: - Sprawdzenie stanu zanieczyszczenia Filtra mechanicznego 9FP1 / wymiana wkładu filtracyjnego w przypadku znacznego stopnia zabrudzenia; - Weryfikacja czystości Zmiękczacza CRYSTAL PLUS 15 – 762, w tym: - Oczyszczenie i sprawdzenie elementów głowicy; - Oczyszczenie zaworu solankowego; - Sprawdzenie prawidłowości pracy urządzenia; - Przeprowadzenie badania próbki wody w zakresie twardości ogólnej; - Sprawdzenie i ocena stanu zestawu dozującego inhibitor korozji ZD-DLXB-VFT 0810/DN20/Z601, w tym: - Sprawdzenie prawidłowości pracy dozownika; - Oczyszczenie elementów takich jak: inżektora, kosza ssawnego (lub wymiana); - Sprawdzenie parametrów dozowania; - Sprawdzenie i ocena stanu zestawu dozującego biocyd ZD-DLXB-VFT 0210/DN20/Z601, w tym: - Sprawdzenie prawidłowości pracy dozownika; - Oczyszczenie elementów takich jak: inżektora, kosza ssawnego (lub wymiana); - Sprawdzenie parametrów dozowania; - Kontrola poziomu soli w zbiornikach; - Przegląd i ocena stanu czystości Filtrów siatkowych. - Przegląd i ocena stanu pracy ZAWORÓW TRÓJDROGOWYCH TA CV316GG DN125. - Przegląd i przeprowadzenie testu sprawności ZAWORÓW BEZPIECZEŃSTWA SYR ¾” , ciśnienie otwarcia 5,0 Bar. |  |
| 9. | Zasilacz UPS 15kVA prod. CES | 1 raz |
|  | - sprawdzenie poprawności pracy urządzenia przed konserwacją - czyszczenie urządzenia - pomiar rezystancji wewnętrznej baterii - analiza historii zdarzeń - uaktualnienie oprogramowania - sprawdzenie stanu połączeń śrubowych wewnątrz urządzenia - sprawdzenie poprawności działania układu przewietrzania - test poprawnej pracy urządzenia - sprawdzenie parametrów wejściowych i wyjściowych urządzenia we wszystkich trybach pracy |  |
| 10. | Zestaw hydroforowy | 1 raz |
|  | - sprawdzanie pracy pomp i silników; - uruchomienie kolejno wszystkich pomp, w szczególności pozostających w gotowości - sprawdzanie zabezpieczenia przed pracą na sucho - kontrola i dokręcenie zacisków w szafie automatyki - kontrola i uzupełnienie powietrza w zbiornikach przeponowych - sprawdzenie zasuw odcinających, zaworów spustowych i zwrotnych pod względem działania i szczelności - czyszczenie filtrów i sprawdzenie działania wentylatorów zapewniających chłodzenie podzespołów elektronicznych falowników i sterowników w szafach automatyki - sprawdzenie parametrów ciśnienia włączania i wyłączania pomp w automatyce, regulacja parametrów na falownikach - sprawdzenie szczelności uszczelnień mechanicznych pomp - pomiary obciążenia silników |  |
| 11. | Instalacja c.o. i c.t., przyłącze wody. | 1 ra |
|  | - dostawa i wymiana filtra w głównym przyłączu wody - sprawdzanie pracy pomp - sprawdzenie szczelności uszczelnień mechanicznych pomp - kontrola i dokręcenie zacisków w szafie automatyki - przegląd zaworu antyskażeniowy SOCLA BA4760 DN65 PN10 |  |
| 12. | Agregat prądotwórczy prod. COMECS S.A. moc 250 kWh | 4 razy |
|  | - wymiana oleju smarującego - wymiana filtrów oleju - czyszczenie filtra powietrza, - wymiana filtra paliwa, - sprawdzenie stanu akumulatorów z ewentualnym uzupełnieniem elektrolitu, - sprawdzenie z ewentualnym uzupełnieniem płynu chłodniczego, - kontrola naciągu pasków, - inne czynności przewidziane w instrukcji producenta z wyłączeniem czynności wymagających demontażu elementów silnika lub ew. wymiany części (np. regulacja zaworów, pompy wtryskowej itp.) - sprawdzenie zabezpieczeń, - sprawdzenie nastaw czasowych, - sprawdzenie połączeń elektrycznych i sterowniczych, - kontrola układów panelu sterowania, - kontrola połączeń prądnicy, - kontrola układu podgrzewania, - kontrola układu ładowania akumulatorów. - test urządzenia bez obciążenia, - test urządzenia z obciążeniem (o ile to możliwe), - kontrola parametrów podczas pracy urządzenia. - odbiór wymienionych materiałów do utylizacji |  |
| 13. | Instalacja podgrzewania dachu i podjazdu | 1 raz |
|  | - sprawdzenie poprawności działania - sprawdzenie poprawności zasilania - przeprowadzenie badania kamerą termowizyjną - sprawdzenie poprawności działania i nastaw systemu sterowania - kontrola czujników temperatury - wykonanie pomiarów elektrycznych elementów grzejnych - diagnostyka w przypadku stwierdzonych uszkodzeń |  |
| 14. | Przegląd rozdzielnic (4 szt) | 1 raz |
|  | - oględziny automatyki SZR, - oględziny i czyszczenie rozdzielnicy, - oględziny wyłączników kompaktowych, rozłączników bezpiecznikowych i aparatury modułowej bez ich demontażu, - oględziny układów pomiarowych, - oględziny listw zaciskowych, - przegląd stanu oszynowania mostów głównych i dystrybucyjnych oraz sprawdzenie momentów dokręcenia ich połączeń śrubowych (tylko w miejscach odstępnych), - pomiary rezystancji izolacji rozdzielnicy i ciągłości przewodów ochronnych w rozdzielnicy, - sprawdzenie funkcjonalności mechanicznej części ruchomych rozdzielnicy, - sprawdzenie stanu powłok malarskich konstrukcji rozdzielnicy, - sprawdzenie stanu przepustów kablowych, - sprawdzenie stanu osłon izolacyjnych i maskownic, - sporządzenie raportu z wykonanego przeglądu. |  |
| 15. | Przegląd pomp grundfos (2 szt) | 1 raz |
|  | - Weryfikacja obecności wody w oleju (patrz DTR urządzenia str. 613) - Sprawdzenie szczelności wejścia kabla oraz ogólna weryfikacja jego stanu (poskręcanie, przetarcia, zgięcia) - Weryfikacja stanu zużycia elementów pompy - Weryfikacja stanu wału – poziom hałasu, obrót wałem, - Wymiana oleju w pompach (olej Shell Ondina X420) wraz z utylizacją zużytego oleju. Zamawiający nie wyraża zgody na jednoczesne wyłączenie obu pomp jednocześnie. |  |

Zakres zadań wynika z DTR urządzeń, w przypadku gdy Wykonawca ma uzasadnione zastrzeżenia wobec zakresów dopuszcza się ich modyfikacje, w szczególności w przypadku zastrzeżeń wynikających z zapisów powszechnie obowiązującego prawa oraz norm branżowych. Zmiany nie mogą pomniejszać zakresu przeglądu określonego niniejszym OPZ.

1) protokół przeglądu : protokół w trzech egzemplarzach zawierający zakres wykonanego działania, opis stanu urządzenia/instalacji wraz z dokumentacją fotograficzną w przypadku weryfikacji filtrów i innych elementów wymiennych. 
UWAGA! W przypadku Węzła chłodu konieczny jest protokół zgodny z danymi wpisywanymi do CRO.

2) nalepka kontrolna : nalepka firmowa na urządzeniu zawierająca rodzaj wykonanych prac (przegląd, wymiana filtrów), data wykonania oraz termin wykonania kolejnego przeglądu wymiany filtrów.
Nalepka  o wymiarach 5cm x 8 cm bądź zbliżonych do nich.

UWAGA! W przypadku wielowątkowych przeglądów i zakresów typu wymiana oleju, filtrów, czyszczenie pompek należy podać numer protokołu z datą.
UWAGA! W przypadku kilmakonwektorów w miejscach nie widocznych dla osób postronnych.

| 1. | Przegląd budowlany obiektu Filharmonia Kaszubska | 2 razy |
| --- | --- | --- |
|  | Przegląd budowlany obiektu zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy z dn. 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 poz. 1881) Obiekt o powierzchni zabudowy 2 483,00 m2 |  |
| 2. | Przegląd budowlany obiektu Kamienica Sztuki | 1 raz |
|  | Przegląd budowlany obiektu zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy z dn. 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 poz. 1881) Obiekt o powierzchni zabudowy 203,08 m2 |  |
| 3. | Przegląd budowlany obiektu pomocniczego - Trafostacja | 1 raz |
|  | Przegląd budowlany obiektu zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy z dn. 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 poz. 1881) Obiekt o powierzchni zabudowy 76,68 m2 |  |

Przeglądy budowlane obiektu powinny być potwierdzone protokołem zgodnie z art. 62a i przekazuje z art. 62 b ust 2 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 poz. 1881) do odpowiednich organów administracji publicznej. Wykonujący kontrolę przekazuje protokół w formie papierowej.

| 1. | Przegląd instalacji gazowej | 1 raz |
| --- | --- | --- |
|  | Wykonanie przeglądu zgodnie z normą PN-M.-34507:2002 Instalacja gazowa – kontrola okresowa oraz przepisów ustawy Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994 (Dz. U. z 2024 poz. 1881) |  |
| 2. | Przegląd instalacji kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) | 1 raz |
|  | Wykonanie przeglądu zgodnie z przepisami - ustawy Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994 (Dz. U. z 2024 poz. 1881 ze zm.) - Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 z 2010 r. poz. 719 ze zm.) - Ustawy o wspieraniu modernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynku (Dz. U. 2008 nr 22 poz. 1459, ze zm.) |  |
| 3. | Przegląd instalacji CO CT, przyłącze wody | 1 raz |
|  | - Sprawdzenie poziomu ciśnienia wody w instalacji; - Odpowietrzenie; - Sprawdzenie szczelności; - Oględziny filtrów, ew. czyszczenie; - Dokonanie rozruch instlacji; - Regulacja przepływów, sprawdzenie rozprowadzenia ciepła; - Test sprawności zaworów w instalacji; |  |

Przeglądy Instalacji muszą zostać udokumentowane w formie papierowej w przynajmniej dwóch egzemplarzach, przy zastrzeżeniu konieczności wykonania wpisu do stosownych rejestrów branżowych wraz z potwierdzeniem ich wprowadzenia oraz przekazaniem numeru ewidencyjnego wpisu.